Проблема использования в составе ИБП автомобильных стартерных аккумуляторов (далее АКБ) возникает, как правило, у пользователей ИБП, рассчитанных на работу с герметичными АКБ, такими как например Inelt 500/1000 LT (Long Time). Пользователь пытается таким образом экономить свои  деньги – автомобильные стартерные аккумуляторы дешевле промышленных герметичных необслуживаемых аккумуляторных батарей, но -

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ АКБ В СОСТАВЕ ИБП НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!!!

Не рекомендуется использовать стартерные АКБ с ИБП по следующим причинам:

НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДА

Для заряда АКБ необходимо напряжение 14,0~14,2 В – стандартное напряжение бортовой сети автомобиля. Стандартное напряжение цепей заряда ИБП – 13,6~13,8 В. Таким образом, при использовании стартерных АКБ в составе ИБП, они будут всегда недозаряжены, что, во-первых,  отрицательно отразится на самих АКБ (см.ниже), во-вторых, снижает время автономной работы ИБП. Т.е. недозаряженная АКБ емкостью, к примеру, 70А/ч, даст время автономии ИБП меньше, чем промышленная АКБ той же емкости. То есть уже можно оспорить утверждение об экономии.

Любой аккумулятор имеет внутреннее сопротивление, величина которого зависит от степени заряда АКБ. Полностью заряженный аккумулятор имеет большое внутреннее сопротивление, соответственно, потребляет при заряде минимальный ток, соизмеримый с током утечки. То есть, можно полагать, что полностью заряженный аккумулятор тока не потребляет.

Разряженный аккумулятор имеет низкое внутреннее сопротивление – при заряде потребляет большой ток.

По мере заряда напряжение на АКБ увеличивается, пропорционально увеличению напряжения увеличивается и внутреннее сопротивление аккумулятора, соответственно уменьшается зарядный ток. Как отмечалось выше, полностью заряженный аккумулятор тока практически не потребляет.

При использовании в составе ИБП на стартерную АКБ поступает напряжение не более 13,6~13,8 В. То есть получается, что АКБ не заряжена (напряжение меньше 13,6~13,8 В), ее внутреннее сопротивление относительно мало, АКБ постоянно потребляет большой зарядный ток, что приводит к кипению электролита в АКБ. Постоянно кипящая АКБ не может работать корректно и очень быстро разрушается, что также свидетельствует об отсутствии какой-либо экономии.

ТОКИ

Стартерные АКБ рассчитаны на отдачу большого тока за короткое время. Большой ток достигается за счет уменьшения толщины пластин в каждой банке АКБ. Промышленные же АКБ рассчитаны на отдачу относительно малых токов, но за достаточно длительное время, и имеют более толстые пластины.

Толщина пластин стартерных АКБ – 1,0~1,2мм. Толщина пластин необслуживаемых АКБ 2,0~2,5мм.

ИБП при работе от необслуживаемых АКБ потребляет небольшие, по сравнению с потреблением стартера автомобиля, токи, но более длительное время. Таким образом тонкие пластины разрушаются быстрее, чем пластины необслуживаемых АКБ. Если средний срок службы необслуживаемых АКБ с составе ИБП примерно 4-5 лет, то стартерные АКБ служат 2-3 года. Вопрос экономии становится еще более сомнительным.

В свою очередь ток заряда сильно разряженного автомобильного АКБ может многократно превышать максимальный ток зарядного устройства ИБП, что может привести к повреждению и выходу из строя ИБП.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАРЯДА БАТАРЕЙ

Промышленные герметичные необслуживаемые АКБ могут быть расположены в практически любом месте, в том числе и в жилых помещениях.

Для заряда стартерных кислотных АКБ необходимо специально оборудованное хорошо вентилируемое помещение, с пожарной сигнализацией, средствами пожаротушения и т.д. Это обязательное условие, так как вопрос пожарной безопасности очень серьезный. Вне всякого сомнения об экономии в этом случае и речи быть не может.

Исходя из всего вышесказанного, настоятельно не рекомендуем использовать автомобильные АКБ стартерного типа в составе источников бесперебойного питания .

Их использование возможно при форс-мажорных обстоятельствах, для кратковременной проверки, и т.д.